## 収集データ整理
収集するデータ整理 ／ AIを使って調べる
設備大分類 | 機器名 | 収集・計測項目 | AI活用方法 | センサ例 | 備考
回転機 振動機 | ポンプ | 流量・吐出圧力・電流 軸受温度・振動（3軸） | 流量低下・軸封劣化検知 残余寿命予測（RUL） | 流量計・電流センサ 加速度センサ・PT100 | Edgecross連携
| コンプレッサー | 振動（3軸）・吐出圧力 電流・軸受温度・騒音 | 異常振動パターン検出 バルブ劣化・アンバランス診断 | 加速度センサ（MEMS） 電流センサ・圧力センサ | 予兆アラート発報
| ブロワ | 振動・電流・軸受温度 | 軸受劣化診断 過負荷検知 | 加速度センサ 電流センサ（クランプ式）
| ファン | 振動・電流・騒音 | アンバランス・羽根損傷検出 | 加速度センサ マイクロフォン
流体 圧力設備 | ポンプ配管系 | 流量・差圧・入出口圧力 入出口温度 | 漏洩・閉塞検知 圧力異常予測 | 電磁流量計 圧力トランスミッタ
| 熱交換器 | 入出口温度・差圧 | 熱効率低下検出 スケール付着検知 | 温度センサ（PT100） 差圧センサ | 洗浄計画最適化
| タンク | 液位・重量・内部温度 圧力（加圧タンク） | 液漏れ検知 在庫・補充タイミング管理 | 液位センサ（超音波） ロードセル・温度センサ
| 電磁弁 | 開閉サイクル数・応答時間 | 動作異常・固着検出 | ポジションセンサ 電流センサ
| バルブ | 開度・差圧 | 漏洩検知・開閉異常検出 | ポジションセンサ 差圧センサ
| フィルタ | 差圧（前後） | 詰まり予測 交換時期推定 | 差圧センサ | 交換コスト削減
電気設備 | 配電盤 | 電流・電圧・電力（三相） 内部温度 | 過負荷・漏電検知 内部過熱アラート | スマートメータ（CT式） 赤外線温度センサ
| 変圧器 | 温度（外皮・油） 電流・絶縁抵抗 | 劣化診断・過熱検知 絶縁劣化予測 | 温度センサ 絶縁抵抗計（IoT対応） | 設備停止リスク低減
| インバータ | 入出力電流・電圧 放熱部温度 | 過負荷検知 素子劣化診断 | スマートメータ 温度センサ（NTC） | 省エネ分析にも活用
| 制御盤 | 内部温度・電流 | 過熱検知・異常電流検出 | 温度センサ 電流センサ
※ 本表はSAAJ部会WG2（2026/04/24）ホワイトボード議事メモを基に作成。Edgecrossアーキテクチャ前提。